SPIS TREŚCI

I. DOKUMENTY WYJŚCIOWE

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego........................................................................................3

2. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia z LOIIB projektanta i sprawdzającego..............................4

3. Wypisy z rejestru gruntów dla działek w obszarach, których zlokalizowana jest sieć kanalizacji sanitarnej.................................................................................................................................................10

4. Opinia geotechniczna..........................................................................................................................14

5. Mapa do celów projektowych  ...........................................................................................................34

6. Warunki techniczne na budowę kanalizacji sanitarnej nr GW.6740.40.2018 wydane przez Urząd Gminy Pionki..........................................................................................................................................35

7. Decyzja nr 14/2018  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.11.2018r. wydana przez Wójt Gminy Pionki.......................................................................................................................36

8. Protokół nr GKN.6630.32.2019 Narady Koordynacyjnej z dnia 22.02.2019r. .................................41

II. OPIS TECHNICZNY

## 1. Podstawa opracowania........................................................................................................................44

## 2. Cel i zakres opracowania ...................................................................................................................44

3. Wpływ inwestycji na środowisko.......................................................................................................44

## 4. Warunki gruntowo – wodne...............................................................................................................45

## 5. Kanalizacja sanitarna .........................................................................................................................46

### 5.1. Ogólny opis przyjętego rozwiązania...................................................................................46

### 5.2. Materiał rur i instalacja kanałów........................................................................................46

#### 5.3. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej .........................................................................................46

### 6. Próby i odbiory...................................................................................................................................47

## 7. Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.........................................................................47

### 7.1. Zbliżenia do istniejących obiektów....................................................................................47

### 7.2. Dane ogólne dotyczące skrzyżowań...................................................................................47

### 7.3. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi...............................................48

### 7.4. Skrzyżowania z kanalizacją telefoniczną...........................................................................48

### 7.5. Skrzyżowania z wodociągiem............................................................................................48

### 7.6. Skrzyżowania z gazociągiem .............................................................................................49

## 8. Roboty ziemne....................................................................................................................................49

## 9. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy...........................................................................................50

## 10. Inne informacje związane z realizacją inwestycji............................................................................50

## 11. Uwagi końcowe................................................................................................................................50

III. INFORMACJA BIOZ......................................................................................................................52

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

1. Orientacja  - Skala: 1:10 000..............................................................................................................62

2. Projekt zagospodarowania terenu - Skala: 1:1000.............................................................................63

3. Profil podłużny sieci kanalizacyjnej - Skala: 1:100/1000..................................................................64

4. Profil podłużny sieci kanalizacyjnej - Skala: 1:100/250....................................................................65

5. Schemat studni włączeniowej istniejącej - Skala: b/s........................................................................66

6. Przekrój posadowienia rur kanalizacji sanitarnej w wykopie - Skala: b/s..........................................67

# I. OPIS TECHNICZNY

## 1. Podstawa opracowania

- Decyzja nr 17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13.12.2018r. wydana przez Wójt Gminy Pionki

- Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:1000

- Wypisy z ewidencji gruntów

- Warunki techniczne na budowę kanalizacji sanitarnej nr GW.6740.41.2018 wydane przez Urząd Gminy Pionki

- Protokół nr GKN.6630.29.2019 Narady Koordynacyjnej z dnia 22.02.2019r

- Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża i projektem geotechnicznym wykonana przez Usługi Geologiczne Jan Stec

- Wizje lokalne oraz prace inwentaryzacyjne przeprowadzane przez autora opracowania

- Obowiązujące normy, przepisy i zarządzenia oraz katalogowe dane techniczne przyjętych w rozwiązaniu materiałów i urządzeń.

## 2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy przedłużenia sieci kanalizacyjnej w miejscowości Suskowola.

Zakresem niniejszego opracowania objęte są działki o numerze ewidencyjnym 240; 1/5; 1/9; 1/10; 1/6; 7; 9/9; 238 obręb ewidencyjny 0008 Suskowola, położonych w miejscowości Suskowola, gmina Pionki. Lokalizacja sieci według projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

3. Wpływ inwestycji na środowisko

- Planowana inwestycja umożliwi zlikwidowanie istniejących zbiorników bezodpływowych, wyeliminowane zostaną źródła nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczeń środowiska.

- Szczelnie wykonane kanały sanitarne nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska. Skrzyżowania z uzbrojeniem terenu będą wykonane z zachowaniem odpowiednich odległości, zgodnie z obowiązującymi normami.

- Omawiana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników, a wręcz przeciwnie znacząco wpłynie na poprawę stanu środowiska.

## 4. Warunki gruntowo – wodne

Rozpatrywany teren położony jest w Gminie Pionki. Rozpoznaniem objęty został teren projektowanej inwestycji - Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Suskowola na działkach 238; 121/2; 121/5; 127/3; 127/8; 127/9; 127/5; - obręb ewidencyjny 0006 - Płachty, oraz działki o numerze ewidencyjnym 1/9; 1/10; 1/5; 1/6; 7; 9/9; 127/5 - obręb ewidencyjny 0008 - Suskowola.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej ze względu na głębokość prowadzenia robót ziemnych. Grunty w podłożu mają wystarczającą wytrzymałość dla posadowienia.

Teren badań pod względem geomorfologicznym położony jest na równinie polodowcowej. Rejony badań są o rzędnych terenu 130-170 m n.p.m. odwadniane przez rzeki Leniwa, Ostrownica, Mirenka i Zagożdźanka. Zalew w miejscowości Pionki powoduje podpiętrzenie wody w jego rejonie, w szczególności w Suskowoli.

Pod względem fizjograficznym teren badań położony jest w makroregionie Wzniesienia Południowomazowieckiego, mezoregion Równina Radomska. Rozciąga się ona między dolinami rzecznymi dolnej Pilicy i środkowej Wisły. Ma charakter denudacyjny. Równina pokryta jest glinami zwałowymi, piaskami i żwirami. Pod tymi osadami występują zasypane progi denudacyjne starszego podłoża kredowego i jurajskiego.

Na podstawie otworów wykonanych maksymalnie do 2 m ppt  oraz materiałów archiwalnych, w podłożu pod warstwą nasypu, gleby przy rzekach namułu i torfu o grubości 0,2-1,0 m występują czwartorzędowe plejstoceńskie piaski oraz lodowcowe gliny zwałowe. w dolinach rzecznych występują także holoceńskie piaski. W wielu miejscach, w szczególności w lasach występują wzniesienia wydmowe.

Profil otworu numer 10 wykonanego w miejscowości Suskowola:

- rz. terenu 159,80 m

- 0,0-0,5 - gleba, c. szara

- 0,5-2,0 - glina piaszczysta z wkładkami piasku, brązowa, wilgotna i mokra, plastyczna - warstwa II - obejmuje czwartorzędowe plejstoceńskie gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe , wilgotne i mokre, w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o stopniu plastyczności IL=0,35, gęstości objętościowej ρ= 2,1 t/m3, spójności cu=26 kPa,  kącie tarcia wewnętrznego φ=15˚.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe. Wodę nawiercono w znacznej części terenu na głębokości 1,3 m p.p.t.

## 5. Kanalizacja sanitarna

Transport ścieków w zładzie kanalizacji ściekowej projektuje się w układzie grawitacyjnego spływu.

### 5.1. Ogólny opis przyjętego rozwiązania

Układ wysokościowy projektowanych kanałów wynika z ukształtowania terenu.
Ponadto, z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne, przyjęto układ wysokościowy projektowanej sieci kanalizacyjnej tak, aby uniknąć znacznych zagłębień kanałów. Na całej projektowanej sieci kanalizacyjnej utrzymano minimalne przykrycia kanałów 1,40 m. Instalację rur projektuje się metodą wykopu otwartego.

Zakres rzeczowy do wykonania realizacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

- Długość sieci projektowanej sieci PVC200 - L=191,60 m

- Ilość studni Ø1000 m  - 4 szt.

### 5.2. Materiał rur i instalacja kanałów

Instalację kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur PVC-U lite SN8 200x5,9 mm z uszczelką EPDM, łączone na wcisk. Sposób montażu, połączeń, transportu i składowania zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Posadowienie przewodów w wykopach otwartych zgodnie z pkt. 8 opisu „Roboty ziemne”, oraz rysunkami zawartymi w części graficznej projektu. Rurociągi będą zagłębione 1,6 - 1,9 m od powierzchni ziemi (uwzględniając strefę przemarzania gruntu, średnicę rury oraz przykrycie).

Wszystkie materiały stosowane do budowy kanałów ściekowych powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

#### 5.3. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Jako uzbrojenie sieci kanalizacyjnej projektuje się studnie rewizyjne wykonane z polipropylenu o średnicy 1000 mm. Studnie tworzywowe składają się z:

- podstawy studni z kinetą i dnem

- rury trzonowej

- uszczelki łączącej podstawę studni z rurą trzonową

- zwieńczenia studzienki

- włazu

Studnie należy wykonać z włazem żeliwnym typu ciężkiego D400. Lokalizacja studzienek wg rys. nr 2 oraz rys. nr 3.

### 6. Próby i odbiory

Kanały wraz z uzbrojeniem poddać odcinkowej próbie szczelności na eksfiltrację przy określonym ciśnieniu wewnątrz kanałów. Próbę należy przeprowadzać wg PN-92/B-10735 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze.

Podczas prowadzenia próby należy przestrzegać następujących warunków podstawowych:

- Próbę należy przeprowadzać odcinkami,

- Rurociągi należy poddać próbie ciśnieniowej na 3m H2O,

- Czas trwania próby powinien wynosić min. 8 godzin,

- Na złączach nie powinny pokazać się krople wody,

- Rurociąg uważa się za szczelny, jeżeli dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby (1 godzina) nie wynosi więcej niż 0,03 dm3/m2 rury lub studni,

- Poziom zwierciadła wody w studni wyżej położonej powinien mieć rzędną niższą, co najmniej 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studni niższej,

- Podczas wykonywania prób szczelności kanałów korki zabezpieczać strzemionami zaciskowymi dla zapewnienia pewniejszego uszczelnienia.

Odbiory robót całościowych, cząstkowych, zanikowych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.

## 7. Zbliżenia i skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

### 7.1. Zbliżenia do istniejących obiektów

Przy prowadzeniu przewodów należy przestrzegać minimalnych odległości od istniejących obiektów:

- Przy prowadzeniu równoległym do budynku		2,5m

- Od pasa kabli energetycznych NN			0,8m

- Od kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej	0,8m

- Od przewodów wodociągowych			1,2m

- Od słupów energetycznych				1,0m

- Od krawędzi nawierzchni utwardzonych		1,2m

- Od skrajni pnia drzew					2,0m

Krawędź wykopu nie może być zlokalizowana bliżej niż powyższe wartości pomniejszone o 0,5m.

### 7.2. Dane ogólne dotyczące skrzyżowań

Sytuacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego pokazana na profilach podłużnych podana jest dla części uzbrojenia orientacyjnie z uwagi na brak możliwości jej ustalenia na podstawie podkładów sytuacyjno – wysokościowych. Dlatego też przy prowadzeniu robót ziemnych wykonawca obowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia.

Miejsca skrzyżowań winny być wytyczone przez geodetę. W odległości 1,5m od skrzyżowania roboty ziemne prowadzić ręcznie. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zawiadomić dysponentów istniejącej sieci. Szczegółowe informacje załączone są w opiniach, warunkach i decyzjach załączonych do opracowania.

### 7.3. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i telefonicznymi

Dla instalacji odcinków sieciowych kanału sanitarnego realizowanych w wykopie otwartym projektuje się zabezpieczenie za pomocą rur osłonowych dwudzielnych z PEHD przystosowanych do ochrony istniejących kabli, także przystosowanych do stosowania pod drogami.

- Dz2 =83 mm– telekomunikacja

- Dz2 =120 mm – kable NN

- Dz2 =160 mm– kable SN i WN

Rury osłonowe powinny być uszczelnione na końcach przeznaczonymi do tego celu uszczelniaczami z mas, taśm odpornych na działanie ścieków i wzdłużnie przez uszczelnienie połówek rury osłonowej w miejscu połączenia np. silikonem. Ponadto powłoki rur powinny być zabezpieczone przed rozdzieleniem przy pomocy opasek kablowych zaciśniętych na zewnętrznej stronie rury lub kilkoma obwojami drutu w odstępach nie większych niż 1,0m.  Rury osłonowe jw. należy stosować, gdy odległość w pionie projektowanego kanału sanitarnego od istniejącego uzbrojenia jw. wynosi 0,3÷0,8m. Długość rury osłonowej – 3,0m.

Przy odległościach w pionie projektowanego kanału od istniejącego uzbrojenia jw. powyżej 0,8m nie stosować rur osłonowych.

Powyższe wielkości dotyczą odległości pomiędzy sąsiadującymi elementami zewnętrznymi uzbrojenia.

Skrzyżowania z istniejącymi kablami podlegają odbiorowi przez użytkowników sieci kablowych. W razie uszkodzenia kabla, wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić użytkownika sieci i pokryć koszty napraw.

### 7.4. Skrzyżowania z kanalizacją telefoniczną

Nie przewiduje się specjalnego zabezpieczenia skrzyżowań z kanalizacją telefoniczną. Zachować odległość minimalną 20cm pomiędzy ściankami rur oraz minimalny kąt skrzyżowania 15°.

Skrzyżowania z kanalizacją telefoniczną podlegają odbiorowi przez użytkowników sieci. W razie uszkodzenia, wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić użytkownika sieci i pokryć koszty napraw.

### 7.5. Skrzyżowania z wodociągiem

Nie przewiduje się specjalnego zabezpieczenia skrzyżowań z wodociągiem. Skrzyżowania z wodociągiem podlegają odbiorowi przez użytkowników sieci. W razie uszkodzenia, wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić użytkownika sieci i pokryć koszty napraw.

### 7.6. Skrzyżowania z gazociągiem

Przy skrzyżowaniu kanalizacji i istniejącego gazociągu przechodzącego nad nim zachować odległość minimalną 25cm pomiędzy ściankami przewodów. W miejscu skrzyżowania rurociągów zamontować na wodociągu rurę osłonową o dł. 3,0 m.

## 8. Roboty ziemne

Instalację sieci kanalizacyjnej projektuje się w wykopach otwartych o ścianach pionowych umocnionych szczelną obudową.

Wymagania techniczne wykonania wykopów:

- Wykopy należy prowadzić ściśle wg geodezyjnego wytyczenia trasy

UWAGA: przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy bezwzględnie sprawdzić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu w miejscu skrzyżowania z projektowaną kanalizacją sanitarną

- W przypadku prowadzenia kanalizacji w drogach publicznych grunt wydobyty z wykopu należy w całości wymienić na piasek grubo – lub średnioziarnisty,

- Na odcinkach w pobliżu uzbrojenia podziemnego wykopy należy wykonywać sposobem ręcznym z zastosowaniem tradycyjnych umocnień ścian, np. z bali drewnianych lub wyprasek stalowych,

- Szczególnie ostrożnie należy prowadzić roboty ziemne w pobliżu istniejących drzew 
i budynków,

- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację,

- Do wykonania obudowy wykopów o ścianach pionowych zaleca się stosowanie standaryzowanych obudów płytowych,

- Płyty wykopowe należy wyciągać w trakcie wypełniania wykopu gruntem i zagęszczania zasypki,

- Niedopuszczalne jest przegłębianie wykopów poniżej poziomu umożliwiającego skuteczne posadowienie rurociągów i studni,

- Zajęty pod realizację pas drogowy powinien być oznakowany w myśl przepisów kodeksu drogowego i terenowej służby drogowej. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przebiegać będą wzdłuż dróg dojazdowych do posesji należy przewidzieć mostki i kładki dla pieszych zabezpieczone barierkami o wysokości 1,0m w nocy oświetlone.

- W trakcie wykonywania robót ziemnych należy przestrzegać następujących zaleceń wynikających z dokumentacji warunków geotechnicznych:

- Utrzymywać wykopy w stanie suchym,

- Chronić wykopy przed wodami opadowymi,

- Prace ziemne wykonywać w okresach możliwie suchych,

- Przy zasypywaniu wykopów używać gruntu mało wilgotnego.

- Wykopy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi za pomocą rowków odwadniających wykonanych wzdłuż wykopów. W przypadku zamoczenia lub zawilgocenia gruntu, zamoczoną warstwę należy zdjąć bezpośrednio przed ułożeniem kanału.

- Trasa sieci winna być wytyczona przez uprawnionego geodetę i zinwentaryzowana przed zasypaniem.

- Po zakończonych robotach teren winien być doprowadzony do stanu pierwotnego, a roboty w pasie drogowym odebrane protokółem przez zarządcę drogi.

- Całość robót ziemnych wykonać wg PN-B-10736:1999.

## 9. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Poza ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązującymi przy robotach montażowych przy wykonywaniu kanalizacji, należy zapewnić warunki B.H.P. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Prace stanowiące przedmiot niniejszego opracowania mogą wykonywać osoby przeszkolone w zakresie B.H.P.

## 10. Inne informacje związane z realizacją inwestycji

- Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków.

- W czasie prac ziemnych związanych z instalacją rurociągów kanalizacyjnych nie przewiduje się problemów związanych z możliwością uszkodzeń systemów korzeniowych istniejących drzew.

- Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała uciążliwości i nie będzie oddziaływała na sąsiednie działki, z wyjątkiem działek, na których inwestycja jest zlokalizowana, jednak uciążliwości te będą chwilowe.

- Inwestycja wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o numerach ewidencyjnych 240; 1/5; 1/9; 1/10; 1/6; 7; 9/9; 238 obręb ewidencyjny 0008 Suskowola, położonych w miejscowości Suskowola, gmina Pionki.

## 11. Uwagi końcowe

- Montaż sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów. Całość robót wykonać zgodnie 
z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót część II „Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” oraz wytycznymi producentów rur i studni.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- Teren budowy, zwłaszcza wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,

- Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy prowadzić przy zachowaniu warunków B.H.P., a także w sposób minimalizujący utrudnienia dla właścicieli posesji oraz poruszających się pojazdów i zniszczeń istniejącego zagospodarowania terenu,

- Niedopuszczalne jest prowadzenie robót montażowych bez odpowiedniego, zabezpieczenia wykopów i istniejącego uzbrojenia,

UWAGA: przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić zgodność rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz rzędne terenu istniejącego z rzędnymi podanymi w projekcie. W przypadku niezgodności, niwelety projektowanego kanału sanitarnego należy odpowiednio skorygować.

Projektował: